Расширительный бак MAG-H

Мембранные расширительные баки в системе отопления предназначены для компенсации изменения объёма теплоносителя в закрытой системе отопления вследствие изменения температуры теплоносителя.

Следующие указания необходимо принять к сведению:

Установка и монтаж мембранного расширительного бака производится согласно диррективы EC 12828 п. 4.6.2.4 или п. D. Расширительный бак и обвязка расширительного бака должны быть смонтированы в отапливаемом помещении, по возможности в самой низкой точке системы, на входе  в циркуляционный насос. Температура теплоносителя в районе расположения расширительного бака не должна превышать 70 0С.

Между расширительным баком и котлом может быть встроен только один запорный вентиль, защищающий систему от непредвиденной утечки теплоносителя. (Например отсечной вентиль KAV). Мембранный расширительный бак должен ежегодно проверяться. Обслуживание расширительного бака производится с помощью авторизированных специалистов.

Определение размеров расширительного бака:

Определение параметров расширительного бака происходит в соответствии с нормами DIN 4807 часть B EN 12828 и рассчитывается по формуле:

Vn = (Ve+Vv)·((pe+1)/( pe-po))

Vn – номинальный объём расширительного бака;

Ve -  Приращение объёма теплоносителя вследствие его нагрева. (Вычисляется из Общего объёма теплоносителя, находящегося в системе, посредством умножения этого объёма на коэффициент объёмного расширения, см таблицу.)

Ve = Va·n/100.

Vv – объём теплоносителя, находящийся в системе при самой минимальной температуре теплоносителя.

В расширительных баках объёмом до 12 литров  - 20% от общего объёма бака;

В расширительных баках объёмом c 18 литров    - 0,5% общего объёма теплоносителя в системе, минимум 3 литра.

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560

p0 – предварительное давление воздуха в расширительном баке, если система отопления находится без давления. Это давление должно быть НЕ МЕНЬШЕ 	давления теплоносителя в системе отопления, на входе в расширительный бак.

pe – конечное давление в системе отопления, установившееся при максимально возможной температуре теплоносителя, рассчитывается из соотношения:  давление срабатывания предохранительного клапана минус 0,5 бар.

Процентное увеличение объёма теплоносителя  (Рассчитано для заполненной системы, с шагом 10 0С):                                              				       Таблица 1

| Т 0С | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n, % | 0,66 | 0,93 | 1,29 | 1,71 | 2,22 | 2,81 | 3,47 |

Пример расчета объёма расширительного бака:

Общий объём системы  ……………………….  Va = 500 Литров.

Максимальная температура теплоносителя: ….90 0C.

Предварительное давление…………………….1,5 бар.

Статическая высота столба теплоносителя…...15 м.

Давление срабатывания предохр. клапана……3,0 бар.

Таким образом мы получаем следующие данные:

n=3,47; Ve = 17,35; Vv = 3,00; p0 = 1,5; pe = 2,5.

Vn = (Ve+Vv)·((pe+1)/( pe-po)) = (17,35+3,0)·((2,5+1)/(2,5-1,5))=71,225 Л.

Технические характеристики:

Таблица 2

| Тип | MAG H 8 | MAG H 12 | MAG H 18 | MAG H 24 | MAG H 35 | MAG H 50 | MAG H 80 | MAG H 100 | MAG H 150 | MAG H 200 | MAG H 250 | MAG H 300 | MAG H 500 | MAG H 750 | MAG H 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём, л | 8 | 12 | 18 | 24 | 35 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Предв. давление | 1,5 бар |
| Макс. Рабочее давление | 5 бар |
| Рабочая температура | -100С/+1100C, мембрана до 70 0С (DIN 4807 часть 3) |
| Подключение R | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1 ¼’’ | 2’’ | 2 ½’’ |
| диаметр, мм | 200 | 280 | 280 | 280 | 365 | 365 | 410 | 495 | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 |
| высота, мм | 310 | 295 | 465 | 492 | 450 | 564 | 687 | 680 | 827 | 945 | 1010 | 1110 | 1300 | 1690 | 1865 |
| Вес, кг | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 6 | 7,5 | 10,5 | 17,5 | 21 | 30 | 45 | 51,4 | 81 | 168 | 198 |
| цвет | белый | красный |
| № Артикула | 06.11.008 | 06.11.012 | 06.11.018 | 06.11.024 | 06.11.035 | 06.11.050 | 06.11.080 | 06.11.100 | 06.11.150 | 06.11.200 | 06.11.250 | 06.11.300 | 06.11.500 | 06.11.750 | 06.12.000 |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560